Извещатель охранный объемный оптико-электронный

ИО 409-25 "Астра-511"

Руководство по эксплуатации НГКБ.425152.005 РЭ

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.В00932

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного ИО 409-25 "Астра-511" (в дальнейшем - извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

# Основные сведения

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

  - Конструкция извещателя позволяет устанавливать его на стене или в углу помещения. Рекомендуемая высота установки от 2,3 до 2,5 м.

  - В извещателе применен специальный четырехплощадочный пироэлектрический детектор (две пары чувствительных площадок разнесенные по вертикали с независимыми выходами) и микропроцессорный анализ сигнала (анализ по фазе, длительности, амплитуде, площади сигналов).

  - В извещателе реализована температурная компенсация во всем диапазоне рабочих температур для сохранения высокой чувствительности извещателя.

  - Извещатель имеет два режима работы по чувствительности и помехозащищенности (см. п. 4.3).

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - В извещателе имеется светодиодный индикатор красного цвета (далее индикатор) для контроля работоспособности и индикации в различных режимах работы.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым, обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27003-90.

  - Извещатель выдает шесть видов извещений:

  - «Выход извещателя на рабочий режим»;

  - «Норма»;

  - «Тревога»;

  - «Напряжение питания ниже допустимого»;

  - «Тревога в режиме память тревоги»;

  - «Вскрытие».

    - Извещение «Выход извещателя на рабочий режим» формируется включением индикатора с частотой 1 Гц и скважностью 2 и размыканием контактов реле.

    - Извещение «Норма» формируется извещателем в течение всего времени охраны  замкнутыми контактами реле и выключенным состоянием индикатора.

    - Извещение «Тревога» формируется извещателем разомкнутыми контактами реле и включенным состоянием индикатора на время (4,0 ( 0,5) с.

    - Извещение «Напряжение питания ниже допустимого» формируется извещателем размыканием контактов реле и включением индикатора с частотой 0,2 Гц, скважностью 20 (включение индикатора а 0,25 с один раз в 5 с) и длительностью более 5 с при снижении напряжения питания до 9,5 - 0,2 В.

    - Извещение «Тревога в режиме память тревоги» формируется извещателем размыканием контактов реле на время (4,0 ( 0,5) с и индикацией согласно рисунку 1.

    - Извещение «Вскрытие» -формируется извещателем размыканием цепи ТМП контактами микрокнопки при вскрытии корпуса независимо от включения питания извещателя.

1.11 В извещателе предусмотрена возможность отключения индикатора с помощью перемычки ИНД во всех извещениях, кроме извещения «Напряжение питания ниже допустимого».

# Технические характеристики

Максимальная дальность действия, м, не менее	12

Угол обзора в горизонтальной плоскости, град, не менее	90

Зона обнаружения, м	12 × 12

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с	от 0,3 до 3

Рекомендуемая высота установки, м	от 2,3 до 2,5

Допустимый ток через контакты реле, А, не более	0,1

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более	100

Допустимый ток через цепь ТМП, А, не более	0,05

Допустимое напряжение через цепь ТМП, В, не более	72

Напряжение питания, В	от 9,5 до 15

Потребляемый ток, мА, не более	15

Габаритные размеры, мм, не более	110 × 60 × 43

Масса извещателя, кг, не более	0,1

Условия эксплуатации:

диапазон температур, °С	от минус 30 до плюс 50

относительная влажность воздуха, %		до 95 при + 35°С без конденсации влаги

# Комплектность

3.1 Комплект поставки извещателя указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.005 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-25 "Астра-511" | 1 шт |
| НГКБ.425152.005 РЭ | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-25 "Астра-511". Руководство по эксплуатации | 1 экз |

# 4 Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к электронной плате с колодками внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. На крышке извещателя с внутренней стороны закреплен фиксатор, прижимающий и фиксирующий линзу и изолирующий пространство между пироэлектрическим детектором и линзой от попадания насекомых и пыли. Внешний вид извещателя представлен на рисунке 2.

4.2 Описание работы извещателя

4.2.1 Принцип действия основан на регистрации четырехплощадочным пироэлектрическим детектором изменения теплового излучения относительно установившегося теплового фона. В отличии от двухплощадочных детекторов, четырехплощадочный обеспечивает детектирование теплового излучения двумя парами площадок смещенных по вертикали и включенных с противоположной полярностью друг относительно друга, что дает возможность для более достоверного анализа сигнала. Сигналы с детектора усиливаются и подаются в микроконтроллер, где происходит оцифровывание и дальнейшая логическая обработка. В идеальном приближении при движении человека в поперечном направлении сигналы от двух пар должны быть одинаковые по амплитуде, по длительности, по форме и должны находиться в противофазе друг с другом. При значительном отличии сигналов от двух пар друг от друга - это помехи. Таким образом, удается более надежно защититься от ложных срабатываний на мелких животных и от воздействия электромагнитных помех (помимо обычных схемотехнических методов).

4.2.2 Структура зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 3.

4.3 Описание режимов работы

4.3.1 Режимы работы извещателя задаются установ-кой или снятием трех пере-мычек. Соответствие положений перемы-чек и режимов работы извещателя указано в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| ЧУВ | В Н | Высокая чувствительность Нормальная помехозащищенность Нормальная чувствительность Высокая помехозащищенность |
| ИНД | ВКЛ ВЫКЛ | Разрешение светодиодной индикации Маскирование светодиодной индикации (кроме извещения о снижении напряжения питания) |
| ПАМ | ВКЛ ВЫКЛ | Включение режима «Память тревоги» Отключение режима «Память тревоги» |

В режиме нормальной чувствительности и высокой помехозащищенности извещателя (перемычка ЧУВ в положении «Н»). формируется зона обнаружения с      36 элементарными чувствительными зонами (извещение о тревоге выдается по схеме «И») и обеспечивается высокая помехозащищенность от тепловых (мелкие животные, перемещения тепловых потоков) и электромагнитных помех за счет анализа сигналов от двух пар чувствительных площадок пироэлектрического детектора в определенной зависимости друг от друга.

Перемычка ПАМ позволяет включить режим «Память тревоги», который фиксирует наличие и количество нарушений (до семи) охраняемой зоны путем специального режима светодиодной индикации (см. рисунок 1).

Режим "Память тревоги" активизируется только через 1 мин после установки перемычки ПАМ в положение ВКЛ или через 1 мин после окончания извещения «Выход извещателя на рабочий режим» при установленной ранее перемычке ПАМ в положении ВКЛ - для исключения запоминания тревоги во время установки перемычки. После активизации режима "Память тревоги" индикация извещений о тревоге в обычном режиме прекращается. В данном режиме при появлении условий для извещения о тревоге извещатель размыкает контакты реле на (4 ( 0,5) с и запускает таймер на 1 мин. По истечении 1 мин появляется индикация согласно рисунку 1, если это первое извещение о тревоге, или увеличивается число извещений о тревоге в светодиодной индикации согласно рисунку 1, если извещение о тревоге второе, третье и т.д. - до семи. Задержка в 1 мин до начала индикации предназначена для того, чтобы во время осмотра извещателя после окончания периода охраны, извещатель не индицировал извещения о тревоге, происшедшие в момент осмотра. Сброс индикации согласно рисунку 1 можно произвести переключением перемычки ПАМ в положение ВЫКЛ или отключением питания извещателя. При перестановке перемычки ПАМ в положение ВЫКЛ извещатель будет работать в обычном режиме индикации.

ВНИМАНИЕ: в режиме нормальной чувствительности и высокой помехозащищенности необходимо, чтобы извещатель был установлен не ниже рекомендуемой высоты, и плоскость основания была перпендикулярна полу - не допускается использование каких-либо кронштейнов и наклонение извещателя.

- Маркировка

  - На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- заводской номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя);

- месяц и год изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

- Упаковка

  - Способ упаковывания извещателя и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют ГОСТ 23170-78.

  - Извещатель упакован в потребительскую тару - картонную коробку, вместе с руководством по эксплуатации.

# Порядок установки

7.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

-провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

7.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

7.3 Извещатель необходимо устанавливать в следующем порядке:

а) снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз на торце корпуса;

б) при установке извещателя в углу необходимо снять плату, при установке извещателя на стене плату не снимать.

в) выдавить в основании извещателя отверткой необходимые для выбранного варианта установки (на стене или в углу) заглушки крепежных отверстий, сделать разметку на стене или в углу, используя основание извещателя как трафарет;

г) выдавить в основании заглушку одного из двух отверстий для ввода проводов;

д) провести провода от источника питания, шлейфа сигнализации, цепи ТМП через отверстие для ввода проводов в основании извещателя;

е) закрепить основание извещателя шурупами;

ж) закрепить подведенные к извещателю провода в клеммах в соответствии с рисунком 4;	                                   Рисунок 4

з) установить на место крышку извещателя.

# Подготовка к работе

  - Подготовку извещателя к работе проводить в следующей последовательности:

а) снять крышку извещателя;

б) установить перемычку ПАМ в положение ВЫКЛ, перемычку ИНД - в положение ВКЛ, перемычку ЧУВ - в положение, в котором будет эксплуатироваться извещатель, установить на место крышку извещателя;

в) включить питание извещателя, выждать время технической готовности извещателя;

г) произвести тест-проход в охраняемой зоне в поперечном направлении, контролируя выдачу извещения о тревоге;

д) после успешного проведения тест-прохода снять крышку извещателя и установить перемычки ИНД, ЧУВ, ПАМ в необходимое положение, исходя из тактики охраны;

е) закрыть крышку извещателя.

ВНИМАНИЕ: извещатель может анализировать сигнал в течение времени до 3,5 с, поэтому при совершении тест-прохода необходимо пройти расстояние порядка 3 м и остановиться. В течение времени 3,5 с извещатель должен выдать извещение о тревоге.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

9.2 Условия транспортирования извещателя соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.3 Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя соответствует условиям хранения 3 по               ГОСТ 15150-69, а в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

9.4 Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 должен быть не более одного года, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

9.5  Извещатель не предназначен  для транспортирования в неотапливаемых, негерметизированных салонах самолета.

# 10 Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425152.005 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется на исправный предприятием-изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

# Text boxes

Рисунок 2

0,5c

0,5c

0,5c

2c

2c

2c

0,5c

2c

2c

2c

1c

1c

4c

2c

2c

2c

Рисунок 3

1c

1c

Инд. выкл.

Инд. вкл.

+12В  Общ

РЕЛЕ

Начало повтора

индикации

Начало индикации

Количество

сработок

Рисунок 1

ТМП